ICS  43.080

CCS T 47

DB4403

DB4403/T XXXX—XXXX

虚拟电厂终端授信及

安全加密技术规范

(征求意见稿)

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX-XX实施

深圳市市场监督管理局   发布

深圳市地方标准

目   次

前   言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	3

5 总体目标及要求	4

6 网络安全要求	4

7 安全加密方式	5

8 安全加密要求	6

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由深圳市发展和改革委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

虚拟电厂终端授信及

安全加密技术规范

- 范围

本标准用于规范虚拟电厂终端在授信及安全加密方面的总体目标及要求、网络安全要求、安全加密方式及安全加密要求等。

本标准适用于参与电网运行的负荷聚合平台侧部署的虚拟电厂终端的终端侧安全防护设备，以及直接或通过平台接入电网的部署于可调节负荷的终端侧安全防护设备等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GM/T 0005            随机数检测规范

GM/T 0009            SM2密码算法使用规范

GM/T 0014            数字证书认证系统密码协议规范

GM/T 0015            基于SM2密码算法的数字证书格式规范

GM/T 0022-2014       《IPSec VPN技术规范》

GM/T 0024-2014       《SSL VPN技术规范》

GM/Z0001-2013        密码术语( 国家密码管理局2013-06-20发布)

GAT 686-2007         《虚拟专用网安全技术要求》

GB/T 4208-2017        外壳防护等级（IP代码）

GB/T 10125-2021       人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 13729-2019       远动终端设备

GB/T 15153.2-2000     远动设备及系统 第2部分：工作条件 第2篇 环境条件

GB/T 22239-2019       信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 36572-2018       电力监控系统网络安全防护导则

GB/T 37934-2019       信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求

DL/T 2473.2-2022      可调节负荷并网运行与控制技术规范 第2部分：网络安全防护

Q/CSG212001-2018      中国南方电网电力监控系统安全防护管理办法

Q/CSG1204009-2015     中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

国家发改委2014第14号令   电力监控系统安全防护规定

国能安全[2015]36号    电力监控系统安全防护总体方案和评估规范

- 术语和定义

- 电力监控系统 Power Monitoring System

用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备，以及作为基础支撑的通信及数据网络等。

- 网络安全 Network Security

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。网络安全风险主要包括外部威胁以及自身脆弱性。其中外部威胁是指可能导致系统危害的起因，自身脆弱性是指系统可能被威胁所利用的薄弱环节。

- 虚拟电厂 Virtual Power Plant

为满足参与电网调节运行和市场运营业务需求，在本地或云端部署自动化信息系统，实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等资源的聚合、数据采集、协调优化、控制指令分解，形成虚拟等效的对外功率调节服务，作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的逻辑实体，可由负荷聚集商、虚拟电厂运营商等第三方独立主体运营。

- 虚拟电厂管理云平台 Virtual Power Plant Management Platform

基于调控机构调度控制系统平台部署的满足相关网络安全防护等级要求的，可接受调控业务平台，承担与聚合商平台间交互监视、控制和电力市场等相关数据的功能模块和系统级应用，是传统调度自动化系统功能的外延拓展，具备虚拟电厂接入管理、可调节能力评估、调控邀约发布与组织交易，出清计算、调度指令下发、自动功率控制、收益计算分配、资源统计查询等功能。

- 可调节负荷 Adjustable Load

电力系统中具备技术条件并参与电网调节运行的负荷资源，通过负荷聚合平台接入的负荷资源。

注：常见的可调节负荷包括但不限于电动汽车（充电桩）、大工业用户负荷、空调机组、智能楼宇以及虚拟电厂聚合的各类负荷、部分中小型分布式新能源、中小型储能站等。

- 直控负荷 Direct Control Load

指不经过负荷聚合平台，直接接入虚拟电厂管理云平台并参与电网调节的负荷资源，可接受电网直接调度控制并上报相应的计划申报信息。

- 负荷聚合商 Load Aggregator

将某一区域中各类用电侧负荷实时运行信息汇集，进行统一管控和运营的单位或者部门。聚合方式可以是单一聚合，如容量较大的大工业负荷；也可以多体聚合，如数量众多的分布式小负荷。聚合商可以是社会上各类第三方运营商。

- 负荷聚合平台 Load Aggregation Platform

为满足可调负荷参与电网调节运行和市场运营业务需求，由负荷聚合商在本地或云端部署的自动化信息系统，具备对各类用电侧负荷资源实时信息接入、实时监视、自动功率控制、市场交易申报、协同指令下达、操作控制、统计查询、计量计费等功能。

- 虚拟专用网络 Virtual Private Network

一种在公共通信基础网络上通过逻辑方式隔离出来的网络。它是一组封闭的网络，即使通信与开放系统或其他VPN共享同一主干网络，其通信也是保持分离的。所谓“虚拟”指网络连接特性是逻辑的而不是物理的。在一个虚拟网内，所有用户共享相同的安全策略、优先级服务和管理策略。VPN技术可用于网关与网关之间的连接、网关与端点之间的连接、端点与端点之间的连接。

- 虚拟电厂终端 Virtual Power Plant Terminal

一种部署于负荷聚合商或可调节负荷的终端设备，负荷聚合商或可调节负荷可通过虚拟电厂终端接入虚拟电厂管理云平台，实现信息交换。

- 终端侧安全防护设备 Security Protection Equipment of Terminal Side

以独立硬件设备、嵌入式芯片或软件SDK等形式部署于虚拟电厂终端侧，为业务数据提供数据加密、身份认证等网络安全防护措施。

- 虚拟电厂数字证书系统 Digital Certificate System of VPP

对虚拟电厂安全防护设备的数字证书进行全生命周期的过程管理，实现证书签发、证书管理、密钥管理等功能。

- 缩略语

| 4G | 第四代移动通信技术（4th-Generation） |
| --- | --- |
| 5G | 第五代移动通信技术（5th-Generation） |
| SNMP | 简单网络管理协议（Simple Network Management Protocol） |
| Syslog | 系统日志（System Log） |
| VPN | 虚拟专用网（Virtual Private Network） |
| IPSec | IP安全协议 |
| SSL | 安全套接层（Secure Socket Layer） |
| SM1 | 对称密码算法，使用128比特分组的分组密码算法，用于密钥协商数据的加密保护和报文数据的加密保护 |
| SM2 | 256比特SM2椭圆曲线密码算法，用于实体验证、数字签名和数字信封等 |
| SM3 | 密码杂凑算法，用于对称密钥生成和完整性校验。输出为256比特 |
| SM4 | 对称密码算法，使用128比特分组的分组密码算法，用于密钥协商数据的加密保护和报文数据的加密保护 |
| HMAC | 杂凑消息认证码（Hash Message Authentication Code） |
| NAT | 网络地址转换（Network Address Transfer） |
| PKI | 公钥基础设施是提供公钥加密和数字签名服务的系统或平台，目的是为了管理密钥和证书（Public Key Infrastructure） |
| PKCS12 | RSA公司制定的第12个关于非对称密钥的一系列标准。标准具体内容请参见该标准（Public Key Cryptography Standard 12） |

- 总体目标及要求

  - 总体目标

虚拟电厂终端授信及安全加密的总体目标是抵御黑客、恶意代码等通过各种形式发起的恶意破坏、攻击，以及其它非法操作，防止系统瘫痪和失控，并由此导致的虚拟电厂系统及可调节负荷一次系统事故。

  - 总体要求

应满足国家法律法规和国家技术标准的相关要求，如国家网络安全法、数据安全法、GB/T 22239、GB/T 36572等；

设备关键组件应实现安全可控，包括核心硬件、操作系统、数据库、密码算法等

应全面加强设备的通信安全、物理安全、访问控制、入侵防范、数据安全以及过程审计等安全配置和防护能力。

  - 网络架构

虚拟电厂终端授信及安全加密的总体网络架构如图1　所示。

- 总体网络架构

- 网络安全要求

  - 安全分区

根据电力监控系统的网络安全要求，参与电网运行的负荷聚合平台应按照业务功能划分相应的安全分区，宜划分为生产控制大区、管理信息大区和互联网区等，当负荷聚合平台包含有实时控制业务模块或未来将建设实时控制功能的业务系统，应划分生产控制大区和管理信息大区。

生产控制大区部署与电网侧实时调控功能相对应的功能模块，涉及负荷聚合平台实时监控与采集、生产控制等相关功能。管理信息大区部署与电网侧管理类功能相对应的功能模块，涉及负荷聚合平台邀约管理，计划申报等相关功能。互联网区用于负荷聚合平台对下与各类可调节负荷连接，完成数据采集与交互相关功能。对于公有云部署的负荷聚合平台应根据功能划分相应的安全区域，不同负荷聚合平台应部署于公有云平台的不同区域。

  - 网络专用

负荷聚合平台或可调节负荷应通过虚拟电厂终端接入虚拟电厂管理云平台。当接入云平台生产控制大区时应通过光纤、5G切片网络进行业务数据传输，当接入云平台管理信息大区时应通过5G切片、4G APN等通信网络进行信息交互。

对部分负荷聚合规模较大，其负荷波动可能直接影响电网安全稳定运行的负荷聚合平台，宜进一步在聚合平台与虚拟电厂终端的边界处部署安全隔离装置，隔离装置须满足GB∕T 37934-2019的要求。

  - 横向隔离

非公有云部署的负荷聚合平台在生产控制大区和管理信息大区之间应设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置，隔离强度应当接近或达到物理隔离，管理信息大区和互联网区之间应采用防火墙等逻辑隔离措施。

公有云部署的负荷聚合平台不同安全区域之间应采取隔离措施，隔离强度应当接近或达到相应的隔离水平。

  - 纵向认证

通过虚拟电厂终端接入虚拟电厂管理云平台生产控制大区时，宜采用国密IPSec协议或国密SSL/TLS等纵向加密认证措施实现数据传输的加密和身份认证功能。

通过虚拟电厂终端接入虚拟电厂管理云平台管理信息大区时，应采用国密算法进行身份认证、访问控制和数据加密等安全防护措施，确保邀约类业务的安全性。

负荷聚合平台与可调节负荷之间的控制业务交互应采取纵向安全加密措施，加密算法应采用国密加密算法。

- 安全加密方式

  - 加密实现方式

负荷聚合平台或可调节负荷通过虚拟电厂终端接入虚拟电厂管理云平台，其中安全防护设备的加密实现方式具体分为三种模式：

- 外置硬件安全加密装置；

- 嵌入式方式集成安全加密芯片；

- 采用软件加密SDK，通过License授权方式，提供接口调用方式获取加密算法。

    - 外置硬件安全加密装置

外置硬件安全加密装置的要求如下：

- 硬件安全加密装置与虚拟电厂终端的通信接口采用USB或网口；

- USB接口支持USB2.0以上规范；

- 网口应支持100Mbps及以上接口速率；

- 应具备密钥存储功能；

- 应具备离线、在线更新密钥功能；

- 应至少具备两种以上国密加密算法；

- 应具备对称加密和非对称加密算法；

- 应能存储数字证书；

- 加密速率应不低于10Mbps。

    - 集成安全加密芯片

集成安全加密芯片模式的要求如下：

- 集成安全加密芯片与主主机的通信接口宜采用SPI接口；

- 集成安全加密芯片具备离线、在线更新密钥功能；

- 应至少具备两种以上国密加密算法；

- 应具备对称加密和非对称加密算法；

- 应能够存储数字证书；

- 加密速率应不低于5Mbps。

    - 软件加密SDK

软件加密SDK模式的要求如下：

- 加密SDK应至少具备两种以上国密加密算法；

- 应具备对称加密和非对称加密算法；

- 应能够安全存储密钥；

- 应具备在线更新密钥功能；

- 应能够安全存储数字证书。

  - 加解密算法要求

- 身份认证宜采用国密SM2数字签名算法,签名串长度不小于64位。

- 业务报文加密宜采用国密对称加密算法。

- 在线更新密钥时，密钥应加密后进行传输。

  - 通信协议要求

- 对于HTTP业务通信应采用HTTPS协议进行传输加密保护。

- 通信通道宜采用TLS、国密IPSec或SSL加密保证传输安全。

- 业务数据报文应采用身份认证、加密等安全防护措施进行保护。

- 安全加密要求

  - 安全性要求

- 依据GM/T 0022-2014《IPSec VPN技术规范》或GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》，通过国家密码管理局的鉴定；

- 依据GAT 686-2007《虚拟专用网安全技术要求》，获得公安部颁发的VPN类型的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；

- 能有效防止各类网络攻击，保证设备自身及配电终端安全；

- 设备密钥应由设备自身产生，其公钥应能被导出。设备密钥应保存在非易失性存储装置中，其私钥应有安全保护措施；

- 会话密钥产生后应保存在易失性存储器中，达到密钥更新条件后应自动更换，在连接断开、设备断电时应销毁。

  - 功能要求

    - 通信加密

- 与虚拟电厂管理云平台生产控制大区交互，应支持国密IPSec协议或国密SSL/TLS等国密VPN安全隧道，对业务数据进行加密通信；

- 与虚拟电厂管理云平台管理信息大区交互，应支持国密算法，对业务数据进行加密和认证安全防护服务。

    - 日志管理

终端侧安全防护设备应提供日志记录功能，如系统开机、算法启动自检、随机数启动检测、随机数周期性检测、密钥协商等事件记录日志等，日志的记录及查看由厂家自定义实现。

    - 本地配置

终端侧安全防护设备厂商应提供本地配置工具，用于导出证书请求、导入虚拟电厂数字证书系统签发的证书压缩包文件，以及配置终端侧安全防护设备系统参数。

    - 远程管理

应具备远程管理功能，接受虚拟电厂授信及安全加密网关的远程管理。

    - 自检功能

应具有开机自检功能，能清晰明确地指示故障或状态。

  - 装置稳定性

设备应能承受GB/T13729中3.9规定的稳定性试验，装置连续运行72小时，每隔8小时检测一次。

  - 性能要求

- 对于接入虚拟电厂生产控制大区的终端侧安全防护设备，采用国密VPN安全隧道的性能应满足以下要求：

- 最大并发加密隧道数≥10条；

- 数据包转发延迟（90％密文数据包吞吐量）：≤10ms；

- 加解密吞吐率性能目标如下表所示：

- 吞吐率目标

| 报文长度（单位：字节） | 吞吐率（单位：Mbps） |
| --- | --- |
| 128 | ≥0.8 |
| 1280 | ≥4.8 |

  - 环境适应性要求

外置硬件安全加密装置由于户外安装要求，环境条件要求参考对应的虚拟电厂终端环境要求：

1）环境温度：-40℃ ~ +70℃；

2）相对湿度：5% ~ 95%，无凝露；

3）大气压力：66kPa ~ 108kPa。

5）有关正弦稳态振动、冲击、自由跌落的参数等级见GB/T15153.2-2000中第4章规定。

6）对需要外壳的终端侧安全防护设备，其外壳抗盐蚀能力：应满足GB/T10125-2021标准的中性盐雾试验96h试验周期无锈蚀。

7）设备电源输入应与配电终端为通信单元供电匹配（通常为（通常为DC 9-48V），并应具备防反接保护，防过流保护功能。

8）外置硬件安全加密装置在正常运行时，其整体功耗不宜超过3W。

  - 数字证书签发要求

    - 安全性要求

- 依据GM/T 0014-2012 《数字证书认证系统密码协议规范》及其相关安全技术规范，通过国家密码管理局的鉴定；

- 管理角色和业务操作角色分开，每个角色执行系统的一部分功能，相互独立、相互制约，管理员均有自身的安全认证机制，有效保证系统的安全性；

- 支持国家密码主管部门批准的算法 SM1、SM2、SM3、SM4；

- 采用目前先进成熟的PKI密码技术，数字证书的生成、发放、管理以及密钥的生成、管理应当脱离网络，独立运行；

- 具有完善的密钥管理功能，保障密钥的生成、存储、使用、更新、废除、归档、销毁、备份和恢复整个生命周期中的安全。

- 数字证书系统应具备密钥、策略和证书等本设备运行配置信息的安全备份和还原功能，确保终端侧安全防护设备在紧急故障情况下的业务连续性保障。

    - 数字证书系统功能要求

- 支持SM2双证书（加密证书/签名证书）、双中心（CA认证中心/密钥管理中心）；

- 提供数字证书申请、签发、下载、更新、冻结、解冻、作废等功能，为数字证书提供完善的生命周期管理支持；

- 支持CRL（证书作废列表）的查询及下载，CRL使用SM3算法签名；

- 产品自带多种数字证书模板，用户可以通过证书模板管理功能灵活配置各种算法、用途和格式的数字证书；

- 提供事件级审计功能，对涉及系统安全的行为、人员、时间的记录进行跟踪、统计和分析；

- 支持系统备份和恢复，确保关键业务数据在发生灾难性破坏时，系统能够及时和尽可能完整的恢复被破坏的数据；

- 易于部署与使用，在监控、配置、统计、分析等方面采用可视化的图形界面呈现和操作方式。

    - 证书签发接口要求

终端侧安全防护设备正常运行的前提是必须拥有设备密钥及设备证书。本规范中设备证书签发及加密密钥分发工作由虚拟电厂数字证书系统完成。

    - 设备证书签发流程

图2　是终端侧安全防护设备的设备证书签发处理流程：

- 设备证书签发处理流程

首先由设备厂商负责从终端侧安全防护设备中导出P10签名证书请求文件，通过邮件或U盘等介质，离线方式发送给虚拟电厂数字证书系统管理员。P10签名证书请求文件必须包含拥有者（CN），可选包含部门(OU)、组织(O)、城市/地区(L)、省(S)、国家(C)信息。对于虚拟电厂授信及安全加密网关等电网侧安全防护设备，拥有者（CN）应填写网关的工作口IP；对于终端侧安全防护设备，拥有者（CN）应填写其保护的虚拟电厂终端名称；

虚拟电厂数字证书系统生成加密密钥对，并导出对应的证书压缩包文件，该压缩包文件包含根证书、签名证书、加密证书和受保护的加密密钥对，压缩包文件定义参见8.6.5小节；

最后，设备厂商获取该压缩包文件并导入安全防护设备中，导入方式由设备厂商自行安全地实施。

    - 证书文件要求

虚拟电厂数字证书系统导出的证书压缩包文件采用ZIP格式，包含下表所示文件。

- 证书压缩包文件内容表

| 文件名 | 格式 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| CA.cer | x.509,der格式 | 根证书 |
| sign.cer | x.509,der格式 | 安全防护设备签名证书 |
| enc.cer | x.509,der格式 | 安全防护设备加密证书 |
| encryptedKey | ECC加密密钥对保护结构 | 受安全防护设备签名公钥保护的加密密钥对保护结构文件 |

- _________________________________