附件3

充电场站验收现场检查项目表

| 一、项目选址与周边环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收内容 | 是否 合格 | 备注 |
| 1 | 充电设施不应设在易积水的场所；充电设备设置在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方时，应采取预防渗漏水和排水的措施或选用相应防护等级的设施。 |  |  |
| 2 | 充电设施不应设在有剧烈振动或高温的场所。 |  |  |
| 3 | 当充电设施设置在地下或半地下时，不应布置在地下四层及以下。 |  |  |
| 4 | 室内设置充电设备的区域宜采用自然通风，当自然通风不满足要求时，应采用机械通风或复合通风，通风管道应采用阻燃材料制作。 |  |  |
| 5 | 充电设施设置在爆炸危险环境时，应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014。 |  |  |
| 二、总平面布置 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 | 是否 合格 | 备注 |
| 6 | 户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪0.2m，户内安装的充电设备的基础应高于所在地坪0.05m。 |  |  |
| 7 | 充电设备的布置不应妨碍其他车辆的充电和通行，同时应采取保护充电设备及操作人员安全的措施。 |  |  |
| 8 | 充电站内道路的设置应满足消防及服务车辆通行的要求，站点的出入口不宜少于2个，当充电站的车位不超过50个，可设置1个出入口。入口和出口宜分开设置，并有明确指示标识。 |  |  |
| 9 | 非车载充电机或交流充电桩与站内汽车通道（或充电车位）相邻一侧，应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m。 |  |  |
| 三、安全技术及管理 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 | 是否 合格 | 备注 |
| 10 | 充电设备基础底座内部电缆入口处应进行防火封堵，充电设施管线在穿越建筑外墙、隔墙、楼板后留下的空隙，应采用防火材料进行封堵。 |  |  |
| 11 | 室内安装充电桩的防护等级不应低于IP32，室内有淋水风险以及在室外安装的充电桩防护等级不应低于IP54。 |  |  |
| 12 | 用户通过设备通风孔等开孔不能接触到内部危险带电部件。 |  |  |
| 13 | 充电桩及配电柜内部导电部位无潮湿物或铁屑等导电物。 |  |  |
| 14 | 电气设备外部周边应无易燃或导电杂物、垃圾。 |  |  |
| 15 | 枪头带电部位未有损坏，充电电缆无破损，充电功能正常。 |  |  |
| 16 | 充电站应在醒目位置设置易于辨认和耐久的安全警告标志或警句。高压、非工作人员禁入区域要有安全警告标识。 |  |  |
| 17 | 充电设备布置应预留设备维护检修空间。 |  |  |
| 四、交流充电桩检测 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 | 是否 合格 | 备注 |
| 18 | 一致性检查：生产企业提供的交流充电桩型式试验报告所列型号向下兼容现场实际使用设备型号。 |  |  |
| 19 | 外观检查：a)检查充电桩（含充电连接装置）的外壳应平整，无明显凹凸痕、划伤、变形等影响设备安全的缺陷； b)内部零部件（包括连接装置内触头）应紧固可靠，无锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤。 |  |  |
| 20 | 内部检查：a)检查充电设备进出线孔封堵情况，所有不借助专用工具可拆卸的门盖或外壳的进出线孔应良好封堵，无肉眼可见明显缝隙； b)检查线缆安装状况，充电设备内部电源进线、出线应布置整齐，并可靠固定，无表皮破损； c)充电设备输入输出线缆绝缘无老化、腐蚀和损伤痕迹，端子无过热痕迹，无火花放电痕迹； d)检查桩内应无异物；检查充电机散热口灰积异物。 |  |  |
| 21 | 标志检查：目测检查充电机上接线、接地及安全标志应正确、完整。 |  |  |
| 22 | 绝缘电阻试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.11.1条款要求。 |  |  |
| 23 | 接地试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.12条款要求。 |  |  |
| 24 | 保护接地导体连续性试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.14.4条款要求。 |  |  |
| 25 | 过流试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.14.7条款要求。 |  |  |
| 26 | 急停试验：对于安装急停开关的充电桩，连接试验系统，并设置在额定负载状态下运行，按急停开关，检查充电桩应切断交流供电回路并发出警告。 |  |  |
| 五、非车载充电机检测 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 | 是否 合格 | 备注 |
| 27 | 一致性检查：生产企业提供的非车载充电机型式试验报告所列型号向下兼容现场实际使用设备型号。 |  |  |
| 28 | 外观检查：a)检查充电机（含充电连接装置）的外壳应平整，无明显凹凸痕、划伤、变形等缺陷； b)内部零部件（包括连接装置内触头）应紧固可靠，无锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤。 |  |  |
| 29 | 内部检查：a)检查充电设备进出线孔阻燃材料封堵情况，所有不借助专用工具可可拆卸的门盖或外壳的进出线孔应良好封堵，无肉眼可见明显缝隙； b)检查线缆安装状况，充电设备内部电源进线、出线应布置整齐，并可靠固定，无表皮破损； c)充电设备输入输出线缆绝缘无老化、腐蚀和损伤痕迹，端子无过热痕迹，无火花放电痕迹； d)检查桩内应无异物；检查充电机散热口灰积异物。 |  |  |
| 30 | 标志检查：目测检查充电机上接线、接地及安全标志应正确、完整。 |  |  |
| 31 | 绝缘检测功能试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.3.3条款要求。 |  |  |
| 32 | 车辆插头锁止功能试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.3.5条款要求。 |  |  |
| 33 | 急停功能试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.3.10条款要求。 |  |  |
| 34 | 开门保护试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.4.6条款要求。 |  |  |
| 35 | 绝缘电阻试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.10.1条款要求。 |  |  |
| 36 | 接地试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.11条款要求。 |  |  |
| 37 | 充电连接控制时序试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.15.2条款要求。 |  |  |
| 38 | 保护接地导体连续性试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.15.5条款要求。 |  |  |
| 充电设施类型： 社会公用 单位专用 居民自用 换电站 |  |  |  |
| 充电设施品牌型号及功率： 设施合格证： |  |  |  |
| 施工单位： 验收单位： |  |  |  |
| 充电设施安装地点：（ ）区、县（市）（ ）街道（ ）社区（ ）小区 |  |  |  |
| 产权单位（个人）： 联系电话： |  |  |  |

注：若存在不合格项，须整改后重新验收方可通过。