成都市电动汽车充电基础设施建设运营

管理办法（2025修订版）
（征求意见稿）

第一章  总则

（目的依据）为规范本市电动汽车充电基础设施（以下简称充电设施）规划、建设、运营及监督管理，促进行业高质量发展，依据《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》《四川省充电基础设施建设运营管理办法》《成都市新能源汽车充电基础设施安全管理实施方案》等相关文件，结合本市实际，制定本办法。

（适用范围）本办法适用于本市行政区域内所有充电设施的规划、建设、运营、监督管理。
（设施分类）本办法所称充电设施，是指为电动汽车提供电能补给、电池更换服务或具备双向充放电（V2G）功能的各类设施，主要包括：
（一）自用充电设施（自用桩）：在个人所有或长期租赁（一年及以上）的固定停车位建设，仅供本人使用。

（二）专用充电设施（专用充电站）：在机关、企事业单位、社会团体等专属停车位建设，或为公交、出租、环卫、物流等专用车辆建设。

（三）公用充电设施（公用充电站）：在独立地块、公共停车场、商业建筑、高速服务区、交通枢纽、旅游景区、道路两侧等公共区域建设，面向社会车辆开放。
（四）换电设施（换电站）：通过电池更换方式为电动汽车快速补能的设施，包括换电站及配套系统。

（五）居住区“统建统服”充电设施：由专业单位统一规划、设计、建设、运维，主要服务本小区业主。

第二章 规划与建设管理

（规划原则）坚持“政府引导、市场主体”的原则，合理布局，优先利用现有停车场等存量资源。居住区全面推广智能有序充电和“统建统服”模式，支持老旧小区共享充电设施建设；高速公路服务区新增设施原则上采用大功率充电技术；城乡公共区域构建“快充为主、慢充为辅”网络。鼓励城市物流转运中心、交通枢纽等推广换电模式和光储充一体化场站建设。公用站快充桩数量原则上不少于3个，农村地区不作统一下限要求，由区（市）县根据实际需求确定。
（规划衔接）市级行业主管部门结合全市能源发展规划统筹编制充电设施规划，与国土空间、电力、交通、停车场等规划衔接。各区（市）县结合实际制定年度建设目标和计划。
（建设要求）充电设施选址和安装设计应符合国家和行业统一标准，符合规划、建设、环保、供电、消防和防雷等方面的相关规定。充电设施及配套电网建设应符合国家、行业、地方相关技术标准、设计规范和管理要求。自2026年8月1日起，新投运的电动汽车供电设备应取得国家强制性产品认证（CCC）证书；2026年8月1日前已投运的设备，应使用具备CMA/CNAS资质机构出具的、符合现行国家强制性标准要求的型式试验报告。严禁使用不合格设备。

（智能要求）新建充电设施须具备智能有序充电、异常检测、数据采集上传及远程控制功能，能响应市级监管平台调控指令。鼓励既有充电设施智能化改造，支持“统建统服”运营企业市场化方式提供改造服务并纳入统一管理。鼓励建设具备双向充放电（V2G）功能的设施或预留升级条件。
（配建要求）严格落实国家、省配建标准。新建建筑及公共停车场配建比例、快慢充比例、智能化、接入市级监管平台等要求纳入土地出让条件；设计、审图、施工、验收各环节严格落实相关要求，应与主体工程同步设计、施工、验收。

（居住区管理要求）新建小区严格落实固定车位100%预留安装条件，配建充电设施由开发建设单位落实运营维护单位，鼓励与“统建统服”单位合作。自用桩单桩额定功率不应超过7kW，超过7kW应纳入“统建统服”。鼓励通过引入“统建统服”模式建设管理充电设施。已推行“统建统服”的小区，已建自用桩可自愿选择是否纳入运维体系；纳入的，由“统建统服”单位提供智能化改造及平台接入服务，费用按市场化方式约定，鼓励免收接入费。

（建设备案）所有非自用充电设施建设前应按照《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》（川办规〔2025〕5号）要求在四川省投资项目在线审批监管平台（以下简称投资备案平台）备案。项目应符合充电设施专项规划（或建设方案、年度计划），按照《成都市电动汽车充电设施建设备案细则》（附件 1）要求办理。建设内容发生变更的，建设单位应及时通过投资备案平台和市级监管平台更新。
（自用桩报装）自用桩无需办理备案，可直接向电网企业或转供电主体申请报装，提供产品合格证、CCC 认证标识以及购车证明。电网企业或转供电主体应于每月10日前（节假日顺延）将上月汇总报装和使用数据反馈至市级监管平台。
（建设手续）利用既有公共、专用停车场建设充电设施无需办理用地规划许可、建设工程规划许可和施工许可证（以下统称报建手续）。新建公共、专用停车场配建充电设施，无需单独报建。新建独立占地充电设施须办理报建手续，并履行消防设计审查、消防验收手续。已通过消防验收的既有建筑增设充电桩且符合国家标准的，无需再次办理消防设计审查、验收，纳入日常消防安全监督管理。

（施工资质）充电设施建设应由具备机电安装工程专业承包三级及以上、承装（修、试）电力设施三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质，并持有安全生产许可证。
（验收要求）项目投运前，须按照“业主负责制”原则，建设单位应按照《成都市电动汽车充电设施验收细则》（附件 2）组织竣工验收，形成验收报告。面向社会开放的公用充电设施需委托具备CMA检测资质的第三方机构检测及市场监管部门计量强制检定。未验收或验收不合格不得对外运营和申请补贴。
（平台接入）充电设施验收合格后，应接入市级监管平台，取得接入证明。建设单位需要接入证明的可以通过在线平台自行打印。
（投运备案）非自用充电设施验收合格后接入平台后7个自然日内，建设单位按照《成都市电动汽车充电设施投运备案细则》（附件 3）要求在市级监管平台完成投运备案。
（物业义务）物业服务人不得无故拒绝或阻挠合法建设；应提供管线资料、指认电源点，配合勘查、公示、施工；督促产权人采购合格产品、委托有资质施工单位和履行安全生产主体责任；配合自用桩验收并保存报告；开展政策宣传，引导选择“统建统服”。

第三章 运营维护管理

（责任主体）投资建设主体或所有权人负责设备的日常维护管理。公用及“统建统服”充电设施应由具备条件的专业运营维护单位管理。不对外运营的充电设施，鼓励委托有资质的运营维护单位、第三方专业运维机构统一维护，提高充电设施安全管理水平。
 （运营职责）建设、运营维护、平台运营单位、聚合服务商及所有权人应履行以下职责和义务：
（一）遵循法律法规、技术规范和服务标准。
（二）履行安全生产主体责任，负责应急处置，配合事故调查。

（三）建立健全运行维护管理制度，定期巡检保养，确保设施可用率不低于95%。
（四）运营维护单位负责将其运营管理的充电设施接入市级监管平台并接受调度。
（五）按要求向有关部门报告真实准确的统计信息。

（六）依法承担充电设施侵害第三者权益责任。

（七）购买安全责任保险。

（八）按照有关规定要求申请建设、运营备案和计量强制检定。

（九）充电设施所有权人、运营维护单位、平台运营单位变更，场站升级改造、停运或者拆除等情况，应向市级监管平台更新。

（十）各类经营性充电设施应准确公示充电电价及服务费，不得实施不正当竞争妨碍市场公平，不得侵害用户合法权益和社会公共利益。

（准入条件）运营维护单位须具备以下条件：

（一）经登记注册的合法独立法人单位，经营范围包含充电设施运营服务。
（二）建立健全运营和维护管理制度，拥有与运营规模相适应的专职运行维护团队，团队中应包括持证电工、安全管理人员等，持低压电工证及以上专业技术人员不少于2人。

（三）使用自主开发或第三方采购的企业级运营管理系统，具备实时监测、安全预警、视频监控、火灾报警、故障报警、远程控制、数据存储等功能，能够以电话、短信等方式向用户发送预警。系统须与市级监管平台对接，上传数据并接收调度指令。遵守国家网络和信息安全有关规定，数据保存期限不少于5年。
（四）建立健全安全生产组织机构和管理制度，配备持证安全生产管理人员，具备安全生产条件、设备检测能力和突发事件应急处置能力；编制应急预案，并向企业注册地县级应急管理部门和行业主管部门备案。
（五）建立信息公开制度和服务投诉处理机制，在充电区醒目位置公示充电设施位置和运行状态信息、操作规程、异常情况处置办法及联系方式等，自觉接受行业监管和用户监督。
（考核评价）建立充电设施运营企业备案考核和信用评价制度，结果向社会公开并与政策支持挂钩。具体办法另行制定。
 （安全职责）健全充电设施安全监管体系，按照成都市安全生产委员会《成都市新能源汽车充电基础设施安全管理实施方案》（成安委〔2026〕2号）要求，落实属地安全监管职责和各行业主管部门的协同监管职责，指导、督促建设单位、运营维护单位落实安全生产责任。
（自用桩运维）自用桩所有权人应定期开展巡检保养，建立运维台账，宜委托具备资质的“统建统服”运营企业、专业运维机构或平台运营单位统一接入市级监管平台。业主委员会或物业服务人可采用公开形式引进具备资质的委托单位，为本小区自用桩提供市级监管平台接入服务。鼓励受委托单位提供免费接入服务，可提供日常维修检修有偿服务，提升自用桩安全管理水平。
（僵尸桩管理）执行国家、省关于老旧、低效、失效或闲置的充电设施认定标准和管理办法，各区（市）县结合工作实际开展治理，推动失效桩安全退出。市级监管平台、供电企业应采用技术手段加大监控力度，对连续6个月没有产生电量的充电设施报告属地主管部门。
充电设施迁移或终止运营的，所有权人应主动拆除设施，办理销户手续，恢复场地原状。废旧锂离子电池、电子元器件应交由具备相应资质的企业回收处理。供电企业或转供电主体每月10日前（节假日顺延）向市级监管平台报告上月销户情况。

充电设施存在安全风险或无法提供正常充电服务的，且限期整改后不能恢复正常功能和安全状态的，判定为失效桩。经1个月整改后仍然不能恢复正常的，以及6个月内未使用或无法提供最近6个月内运维记录的充电桩判定为长期失效桩。
对长期无人使用、无人管理、无人认领，无法正常服务的充电设施，根据《供电营业规则》相关规定，经属地主管部门组织供电企业、场地提供方或管理方、物业企业、建设单位或运营单位等现场确认不具备继续用电条件或存在安全隐患的，或相关责任人无法通过整改恢复的，通知建设单位或运营单位拆除设施，并办理销户手续。用户需再用电时，按照新装用电办理。
无法联系原建设单位、产权人、运营单位的，属地行业主管部门、供电企业线上线下公告1个月后仍无人认领的，由场地提供方或管理方拆除设施，供电企业在属地行业主管部门的许可下，可在未收到相关申请下作销户处理。
第四章 保障措施

 （平台功能）市级监管平台接受市级行业管理部门的指导和监管，不受市场主体干预，持续加强平台建设和管理，提供监测、报告、宣传、备案、考核、评价等工作。
（用地支持）独立占地的公（专）用充电设施用地纳入公用设施营业网点用地，不得使用工业用地，禁止占用永久基本农田，采取招标拍卖挂牌方式进行供应。
 （电力支持）电网企业负责配套电网建设改造及供电服务等工作，保障充电设施接入和V2G放电需求。
 （模式创新）支持充电设施建设、运营维护单位规模化、品牌化、专业化发展，鼓励与整车企业、销售企业、销售平台、出行平台等加强合作，打造“充电+汽车服务”“充电+休闲娱乐”等综合服务体，提升用户体验和场站综合效益。推广车网互动（V2G）示范应用。
 （保险支持）鼓励保险机构开发符合行业需求的定制化保险产品，推广自用桩购买安全责任相关保险。鼓励推行“保险+服务”模式，由保险机构或其合作的运营单位提供定期巡检、安全培训等增值服务，实现事前预防、事后保障。
第五章 监督管理

（监督考核）充电设施建设、运营企业及第三方验收机构应诚实守信，加强自律。有下列情形之一的，由属地相关行业主管部门责令限期改正；逾期未改或情节严重的，可采取约谈、通报批评、暂停运营、暂停其新项目备案、取消财政补贴申报资格、移出运营企业备案名单等措施，以及经上级部门批准退出电力市场执行代理价格的1.5倍等措施，相关信息依法纳入公共信用信息平台；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
不符合国家、省、市规定的运营条件，未履行备案承诺或公示要求。

施工单位不具备相应的施工资质或没有依据设计方案施工。

项目违规建设、未验收或验收不合格投入运营，私自转包不具备资质的其他运营企业。
第三方验收机构出具虚假验收报告。
提供虚假备案材料或运营数据，骗取财政补贴。
充电服务价格未明码标价，或存在价格欺诈、串通涨价等不正当价格行为。
以不正当竞争行为恶意破坏市场竞争秩序，损害其他经营者或消费者合法权益，造成充电市场混乱。
因运营维护不到位，导致充电设施可用率持续低于规定要求，严重影响用户使用。
重大安全隐患拒不整改，发生较大安全事故；运营中出现重大人员伤亡、财产损失或造成其他严重后果。
利用充电场站参与虚拟货币“挖矿”或其他违法违规行为。

（行业自律）相关行业、商业协会应加强行业自律管理，开展诚信体系建设，督促业内企业依法依规、诚信守约经营；鼓励参与标准宣贯、安全培训、服务评价等工作。
第六章 附 则

 （解释权）本办法由市经信局会同相关部门负责解释。执行期间如遇上级政策调整，从其规定。
 （施行日期）本办法自2026年X月X日起施行，有效期至2028年12月31日。原《成都市电动汽车充电设施建设运营管理办法》（成经信发〔2022〕4号）同时废止。本办法施行之日前已开工建设或投入运营的充电设施，应在本办法施行后6个月内参照相关规定逐步规范。
   附件：1.成都市电动汽车充电设施建设备案细则

2.成都市电动汽车充电设施验收细则

3.成都市电动汽车充电设施投运备案细则

附件1

成都市电动汽车充电设施建设备案细则
第一条 充电设施建设单位应在市级监管平台注册，将3个月内拟开工建设的公（专）用充电设施和居民小区“统建统服”充电设施项目基本信息通过市级监管平台在线填报。由市级监管平台推送项目所在地经信（能源）主管部门申请项目登记和行业指导。

第二条 各区（市）县经信（能源）主管部门收到项目登记后，经征求相关部门意见并同意后，在充电设施项目信息登记表上盖章后上传市级监管平台，由市级监管平台汇总后报市经信局。经研究纳入市级、区（市）县建设规划或计划后，建设单位通过四川省投资项目在线审批监管平台完成线上投资备案向属地发改部门备案。

第三条 路侧充电设施建设应经住建部门会同相关部门对选址及建设方案评审后履行项目登记（上传住建部门审核后的建设方案和会议纪要）和备案手续，必要时组织现场踏勘。
    第四条 住宅区“统建统服”充电设施同一企业在同一小区备案一次，按需建设、分步实施。

第五条 新建、改建、扩建建筑物及公共、专用停车场配套建设的充电设施，其建设要求已纳入土地出让条件或规划条件的，可纳入主体工程统一办理相关建设审批（备案）手续，不再单独办理充电设施项目备案。竣工验收前，建设单位或委托的“统建统服”运营企业应向市级监管平台进行项目登记。
    第六条 各区（市）县经信（能源）主管部门做好对充电设施项目的建设指导和进度跟踪。已备案的充电设施项目，因项目建设内容发生变更，或者放弃项目建设，项目信息与原备案文件不一致，项目建设单位应当通过四川省投资项目在线审批监管平台和市级监管平台及时变更相关信息。
    第七条 充电设施建设单位按照《关于进一步规范全市电动汽车充（换）电场站备案事项的通知》（成经信能源〔2023〕4号）及后续另行发布的备案材料清单要求提交材料。市级行业主管部门应会同相关部门不断优化更新备案流程，推行材料标准化、电子化，最大限度简化备案材料。

第八条 充（换）电站的名称应当与投资备案、市级监管平台接入、对外运营时名称保持一致。公（专）用充电设施格式参考：“运营企业+地理位置+充（换）电站”；居民小区“统建统服”格式参考：“运营企业+居住区名称（多个分期的应标明期数）+充电站（统建统服）”；具备V2G功能的，可标注（V2G）。
附表：充电设施项目信息登记表

附表

充电设施项目信息登记表
	序号
	项目建设单位
	项目运营单位
	项目名称
	建设地址
	场站经纬度
	主要建设内容（光储充一体的应说明光伏和储能装机容量）
	拟建规模
	是否独立报装（是/否）
	场站性质（公用/专用）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	直流充电桩数量
	其中具备V2G数量
	交流充电桩数量
	换电仓位数
	直流充电桩功率（kW）
	交流充电桩功率（kW）
	换电电池储备量（kwh）
	
	
	

	1
	
	
	
	XX区（市、县）XX街道（乡镇）XX路XX号XX
	
	项目总投资额XX万元。新增变压器XX台，新增容量XXkVA 
	XX台XX枪
	
	XX台XX枪
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2

成都市电动汽车充电设施验收细则

 按照“业主负责制”原则，建设单位应依据验收规范组织竣工验收，出具竣工验收报告。验收范围包括充电设备及其接入电源的相关设施、场地环境等。
充电设施建设应符合国家、地方现行有效标准。充电设施验收工作应重点依据以下标准（不限于）：《电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》（GB/T 18487）、《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》（NB/T 33004-2020）、《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB 51313-2018）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）、《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》（NB/T 33008.1-2018）、《电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩》（NB/T 33008.2-2018）、《电动汽车充电设施消防安全管理规范》（DBJ51/T 291-2025）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）、《四川省电动汽车充电设施建设技术标准》（DBJ51/T 291-2025）。光储充一体化站的光伏发电系统应按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T 29319）、储能系统应按照《电化学储能电站设计规范》（GB 51048）等相关标准验收。
随车配送的自用充电设施，由电动汽车生产（销售）企业或其委托的充电设施安装企业组织验收，鼓励电动汽车生产（销售）企业与“统建统服”运营维护单位合作建设，统一运营维护。居民个人或企业事业单位购置的自用充电设施，应委托具备相应资质的充电设施安装企业施工并组织验收。物业服务机构应妥善保存自用充电设施验收合格报告。
公（专）用、“统建统服”、新建居民小区配建的充电基础设施项目须由充电设施建设单位进行竣工验收，鼓励委托第三方专业机构开展验收工作。新建建筑物配建停车场以及新建城市公共停车场配建充电设施纳入整体工程验收范围。
公用充电设施项目除建设单位组织竣工验收外，必须委托具备CMA资质的第三方专业机构开展验收检测。验收内容包括现场检查（可参考附表，鼓励各单位在此基础上丰富完善验收内容）和文件资料审查两个方面。文件资料审查包括以下内容：

（一）充电设施建设单位、运营单位以及施工单位资质证明。

（二） 2026年8月1日后投运的设备，应提供国家强制性产品认证（CCC）证书； 2026年8月1日前投运的设备，应提供具备CMA/CNAS资质的第三方机构出具的、符合现行国家强制性标准要求的型式试验报告。
（三）充电设施运营单位的应急预案备案登记表；充电设施建设单位与运营单位和场地权属（管理）单位签署的安全生产管理协议。

（四）新、改、扩地下（半地下）停车场装机功率大于1200kW的集中式公共充电设施以及设置在加油站、加气站、燃气供配站等危险化学品生产、经营、储存使用场所及附近的充（换）电站建设项目应按照相关要求提供安全预评价报告、安全设施设计和安全验收评价报告。

专用充电设施由建设单位自行组织验收，对外提供运营服务或申请财政补贴的专用充电设施项目，须按照公用充电设施相关验收规定执行。
竣工验收报告应当由建设单位、施工单位、设计单位（如有）、监理单位（如有）共同签章确认。受委托的第三方CMA验收机构应当单独出具验收检测报告，并由项目负责人签字、机构加盖公章。签章不全、无明确验收结论或者验收人员不具备相应资格的，验收报告无效。
充电设施建设项目受电工程施工、试验完工后，建设主体可向属地供电企业（含转供电企业）申请验收送电，供电企业（含转供电企业）应按照《供电营业规则》要求查验竣工等相关资料。
未经验收或者验收不合格的充电设施不得投运。已投运的由区（市）县经信（能源）部门组织属地供电企业（含转供电企业）按照规定的程序中止供电，并书面告知当事人中止理由、整改要求及申诉途径。当事人完成整改后可申请复查，验收合格后恢复供电。当事人对中止供电决定有异议的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。
各区（市）县经信（能源）、住建部门要加强对属地内项目的监督管理，每年按不低于当年新投运场站总数20%的比例，组织有关单位对照验收报告进行现场复核及抽验，对出具虚假验收报告的要及时处理并上报，依据本办法第30条规定采取相应处理措施。
    附表：充电设施验收现场检查项目表
附件2

充电设施验收现场检查项目表

（此表为参考，可在此基础上丰富完善）

	一、项目选址与周边环境

	序号
	验收内容
	是否合格
	备注

	
	充电设施不应设在易积水的场所；充电设备设置在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方时，应采取预防渗漏水和排水的措施或选用相应防护等级的设施。
	
	

	
	充电设施不应设在有剧烈振动或高温的场所。
	
	

	
	当充电设施设置在地下或半地下时，不应布置在地下建筑四层及以下。
	
	

	
	室内设置充电设备的区域宜采用自然通风，当自然通风不满足要求时，应采用机械通风或复合通风。通风管道应采用阻燃材料制作。
	
	

	
	充电设施设置在爆炸危险环境时，应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）。
	
	

	二、总平面布置

	序号
	验收内容
	是否合格
	备注

	
	户外安装的充电设备的基础（或集成化基础）应高于所在地坪0.2m，户内安装的充电设备的基础应高于所在地坪0.05m。
	
	

	
	充电设备的布置不应妨碍其他车辆的充电和通行，同时应采取保护充电设备及操作人员安全的措施。
	
	

	
	充电站内道路的设置应满足消防及服务车辆通行的要求，站点的出入口不宜少于2个，当充电站的车位不超过50个，可设置1个出入口。入口和出口宜分开设置，并有明确指示标识。
	
	

	
	非车载充电机或交流充电桩与站内汽车通道（或充电车位）相邻一侧，应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m。
	
	

	三、安全技术及管理

	序号
	验收内容
	是否合格
	备注

	
	充电设备基础底座内部电缆入口处应进行防火封堵，充电设施管线在穿越建筑外墙、隔墙、楼板后留下的空隙，应采用防火材料进行封堵。
	
	

	
	室内安装充电桩的防护等级不应低于IP32，室内有淋水风险以及在室外安装的充电桩防护等级不应低于IP54。
	
	

	
	用户通过设备通风孔等开孔不能接触到内部危险带电部件。
	
	

	
	充电桩及配电柜内部导电部位无潮湿物或铁屑等导电物。
	
	

	
	电气设备外部周边应无易燃或导电杂物、垃圾。
	
	

	
	枪头带电部位未有损坏，充电电缆无破损，充电功能正常。
	
	

	
	充电站应在醒目位置设置易于辨认和耐久的安全警告标志或警句。高压、非工作人员禁入区域要有安全警告标识。
	
	

	
	充电设备布置应预留设备维护检修空间。
	
	

	
	交流充电桩线路侧剩余电流保护器应选用A型RCD保护。
	
	

	四、供电系统

	序号
	验收内容
	是否合格
	备注

	
	低压配电系统应采用TN-S接地型式。现有低压配电系统为TN-C接地型式的，应在电源接驳点或接驳点之后第一级配电箱处改为TN-C-S型式。
	
	

	
	低压线路供电半径应满足末端充电设备的供电电压要求，供电距离宜不超过250米。
	
	

	
	充电设备的交流供电干线宜采用单独回路；配电支线不宜穿越防火分区。
	
	

	
	民用建筑内充电设备的末端交流供电回路应设置限流式电气防火保护设施。
	
	

	
	额定电流不超过32A的充电设备末端供电回路应设置额定剩余电流动作值不大于30mA的A型或B型RCD保护，多台充电设备不应供用一个RCD保护。
	
	

	
	充电设备的配电线缆宜选用铜芯电缆；既有汽车库内充电设备配电线缆的燃烧性能应不低于阻燃B2级、产烟毒性t1级、饶绍低落无/微粒等级d1级。
	
	

	
	汽车库内充电设备配电电缆应采用桥架或穿管方式敷设，明敷及吊顶内的导管应采用金属导管。
	
	

	五、交流充电桩检测（依据《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》NB/T 33008.2-2018）

	序号
	验收内容
	是否合格
	备注

	
	一致性检查：生产企业提供的交流充电桩型式试验报告所列型号向下兼容现场实际使用设备型号。
	
	

	
	外观检查：a)检查充电桩（含充电连接装置）的外壳应平整，无明显凹凸痕、划伤、变形等足以影响设备安全的缺陷；b)
内部零部件（包括连接装置内触头）应紧固可靠，无锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤。
	
	

	
	内部检查：a)检查充电设备进出线孔封堵情况，所有不借助专用工具可拆卸的门盖或外壳的进出线孔应良好封堵，无肉眼可见明显缝隙；b)检查线缆安装状况，充电设备内部电源进线、出线应布置整齐，并可靠固定，无表皮破损；c)充电设备输入输出线缆绝缘无老化、腐蚀和损伤痕迹，端子无过热痕迹，无火花放电痕迹；d)检查桩内应无异物；检查充电机散热口灰积异物。
	
	

	
	标志检查：目测检查充电机上接线、接地及安全标志应正确、完整。
	
	

	
	绝缘电阻试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.11.1条款要求。
	
	

	
	接地试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.12条款要求。
	
	

	
	保护接地导体连续性试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.14.4条款要求。
	
	

	
	过流试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.14.7条款要求。
	
	

	
	急停试验：对于安装急停开关的充电桩，连接试验系统，并设置在额定负载状态下运行，按急停开关，检查充电桩应切断交流供电回路并发出告警。
	
	

	六、非车载充电机检测（直流桩）（依据《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》NB/T 33008.1-2018）

	序号
	验收内容
	是否合格
	备注

	
	一致性检查：生产企业提供的非车载充电机型式试验报告所列型号向下兼容现场实际使用设备型号。
	
	

	
	外观检查：a)检查充电机（含充电连接装置）的外壳应平整，无明显凹凸痕、划伤、变形等缺陷；b)
内部零部件（包括连接装置内触头）应紧固可靠，无锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤。
	
	

	
	内部检查：a)检查充电设备进出线孔阻燃材料封堵情况，所有不借助专用工具可拆卸的门盖或外壳的进出线孔应良好封堵，无肉眼可见明显缝隙；b)
检查线缆安装状况，充电设备内部电源进线、出线应布置整齐，并可靠固定，无表皮破损；c)
充电设备输入输出线缆绝缘无老化、腐蚀和损伤痕迹，端子无过热痕迹，无火花放电痕迹；

d)
检查桩内应无异物；检查充电机散热口灰积异物。
	
	

	
	标志检查：目测检查充电机上接线、接地及安全标志应正确、完整。
	
	

	
	绝缘检测功能试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.3.3条款要求。
	
	

	
	车辆插头锁止功能试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.3.5条款要求。
	
	

	
	急停功能试验：

a）对于安装急停开关的一体式充电机，模拟启动急停装置，检查充电机应能切断直流输出和动力电源输入；

b）对于安装急停开关的分体式充电机，模拟启动急停装置：

——急停装置在功率柜端，检查充电机应能切断充电机的动力电源输入；

——急停装置在充电终端，检查充电机应能切断充电终端的直流输出，也可切断充电机的功率变换部分的电源输入。
	
	

	
	开门保护试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.4.6条款要求。
	
	

	
	绝缘电阻试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.10.1条款要求。
	
	

	
	接地试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.11条款要求。
	
	

	
	充电连接控制时序试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.14.2条款要求。
	
	

	
	保护接地导体连续性试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.14.4条款要求。
	
	


注：若存在不符合项，须整改后重新验收方可通过。
附件3

成都市电动汽车充电设施投运备案细则
第一条 投运备案应满足以下前置条件：

（一）工程已完工，建设单位按本办法及附件2要求组织竣工验收，形成《竣工验收报告》。 

（二）公用充电设施已委托具备CMA资质的第三方机构完成验收检测，并经市场监管部门计量强制检定。
   （三）已落实运营维护单位及安全运营所需维护力量，并购买安全责任保险。
   （四）已按本办法要求接入市级监管平台，取得接入证明。
   （五）涉及消防、防雷等专项验收的，已按相关规定完成验收。

第二条  建设单位在原有项目登记信息基础上通过市级监管平台进行线上投运备案。备案主体应提交以下材料：
（一）企业名称、通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息；

（二）充电设施项目地址、外电容量、充电设备数量、型号规格和功率等信息；

（三）项目竣工验收报告，面向社会开放的充电设施还应提交由具备CMA资质的第三方机构出具验收报告和计量强制检定报告；

（四）市级监管平台接入证明（免提供，系统自动核验）；

（五）新、改、扩地下、半地下停车场装机功率大于1200kW的集中式公共充电设施以及设置在加油站、加气站、燃气供配站等危险化学品生产、经营、储存使用场所及附近的充电站建设项目应按照相关要求提供安全预评价报告、安全设施设计和安全验收评价报告。

第三条 市级监管平台收到投运备案信息后，初步确定资料完备性，资料不齐全的，应在5个工作日内提醒和指导建设单位补正。初审通过后由市级监管平台推送至属地行业主管部门进行最终确认。
第四条 备案企业对其备案信息的真实性、合法性、完整性负责。公示信息不准确的，应当及时组织更正，并及时公示更正后的信息。各级行业主管部门，对企业公示的信息开展监督检查或者根据举报进行核查，企业应当配合询问调查，如实反映情况并提供佐证材料。

第五条 充电设施投运后，如运营主体变更、场站停用、增减桩体容量超过20%、迁移站点等，应及时告知原备案部门办理变更备案。充电设施终止运营的，应拆除设施，并向备案部门申请注销，同时在市级监管平台注销站点信息。

第六条 市级行业主管部门负责牵头组织每年全市充电设施的监督管理工作，属地行业主管部门具体负责本区域的监督管理工作。市级监管平台受委托承担信息收集、数据监测、场站巡查等技术性、事务性工作，并配合实施监督检查。监督检查按照“双随机、一公开”的原则，检查采取资料核查、实地检查、设备检测相结合方式。资料审核比例为100%，新建场站抽查比例不低于30%，既有场站抽查比例不低于10%。

第七条 监督检查结果分为通过、整改待查和不通过。对整改待查和不通过的企业，属地行业主管部门责令限期整改，可委托市级监管平台或具备资质的第三方机构组织复查验证。对不配合监督检查或存在严重问题、整改不及时的企业，依据本办法第30条规定采取相应处理措施。




